## User MS-AC
MS-AC
Arbeitsort: | MS-Schaltanlage |  |  |  |  | Bearbeiter: | M. Mustermann
Arbeitsauftrag: | An-/abklemmen von Abgängen; Reinigungsarbeiten; Messen und Prüfen |  |  |  |  | Datum: | 2025-11-05
Berechnungsmethode: | Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen |  |  |  |  | Link zu FAQ J
Ort: | Schaltanlage
Netzspannung: | 10 | kV | 10 | kV
Max. Kurzschlußstrom: | 13 | kA
Min. Kurzschlußstrom: | 12 | kA
Leiterabstand: | 120 | mm
Schutzorgan: | Leistungsschalter bzw. HH-Sicherung
Abschaltzeit der |  |  |  | Hinweis: | Einstellwert des Leistungsschalter / Abschaltzeit aus der Sicherungskennlinie
Überstromschutzeinrichtung tK: | 0.1 | s
Transmissionsfaktor kT: | 1.5 |  |  | Begründung: | keine
(Abschnitt 4.2.3)
Abstand der Person zum
Lichtbogenentstehungsort a: | 825 | mm
Ergebnis: | Arbeiten mit PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1 (APC1) möglich
MS-AC
Erläuterungen zur Anwendung
Für die Berechnung kann beim Punkt "Berechnungsmethode:" über die Dropdownliste zwischen 3 verschiedenen Methoden ausgewählt werden:
Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen (1)
Worst-Case-Betrachtung (2)
Genauere Bestimmung mit Elektrodenabstand (3)
Weitere Informationen sind außerdem online in den FAQ J4 zu finden.
(1) Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen
Abschätzung anhand von Richtwerten (siehe Tab. 3.2 in Anhang A 3) der bezogenen Lichtbogenleistung kP mit
  kP = 0,04 für 10-kV-Schaltanlagen
  kP = 0,08 für 20-kV-Schaltanlagen
  Die Auswahl der Spannungsebene (10 oder 20 kV) erfolgt über die Dropdownliste beim Punkt "Netzspannung:".
(2) Worst-Case-Betrachtung
Über die Dropdownliste beim Punkt "Ort:" kann zwischen "Schaltanlage" und "Transformator" ausgewählt werden. Verwendung differenzierterer Richtwerte der Lichtbogenspannung:
  Schaltanlagen
  800 V im 10 kV-Bereich
  1300 V im 20 kV-Bereich
  1800 V im 30 kV-Bereich
  Transformatoren
  2000 V
  Die Auswahl der Spannungsebene (10 kV, 20 kV oder 30 kV) erfolgt über die Dropdownliste beim Punkt "Netzspannung:".
(3) Genauere Bestimmung mit Elektrodenabstand
Detailliertere Berechnung der Lichtbogensspannung unter Berücksichtigung des Elektrodenabstandes
Die genauen Werte von Netzspannung und Leiterabstand können in die entsprechenden Felder eingetragen werden.
Note on C28: =1 (Kleinräumige Anlagen) =1,5....1,9 (Großräumige Anlagen) =2,4 (Offene Anlagen)

## Berechnung MS-AC
Rechnung MS-AC | Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen |  | Kenngröße | Resultat
Netzparameter | Netzspannung |  | UNn | 10
Berechnung | max. Kurzschlussstrom |  | I"k3p max | 13
| min. Kurzschlussstrom |  | I"k3p min | 12
Strombegrenzung |  |  | kB | 1
Minimaler Fehlerstrom | IkLB = kB * I"k3p min |  | IkLB = | 12
Kennlinie NH-Sicherung |  |  | tk | 0.1
Kurzschlußleistung | S"k = √3 * UNn * I"k3p max |  | S"k = | 225.1666
Bezogene LB-Leistung |  |  | kp = | 0.04
Lichtbogenleistung | PLB = kp * S"k |  | PLB = | 9.0067
Lichtbogenenergie (Erwartung) | WLB = kP * S"k * tk |  | WLB = | 900.6664
Lichtbogenschutzklassen der Kleidung (gemäß Box-Test-Parameter) |  |  | WLBP_APC2 | 320
|  |  | WLBP_APC1 | 168
Anlagenparameter | Transmissionsfaktor |  | kT | 1.5
Arbeitsverfahren | Abstand Person zu Lichtbogenentstehungsort |  | a | 825
Schutzpegel der Kleidung am Lichtbogenort (Hochrechnung der Boxtestparameter auf den Lichtbogenort) | WLBS = kT * (a/300 mm)2 * WLBP |  | WLBS_APC2 = | 3630
|  |  | WLBS_APC1 = | 1905.75
|  | Hochrechnung max. Abschaltzeit für Klasse 2 | tk_APC2 | 0.40303
|  | Hochrechnung max. Abschaltzeit für Klasse 1 | tk_APC1 | 0.21159
|  | Hochrechnung min. Abstand für Klasse 2 | a_APC2 | 410.944
|  | Hochrechnung min. Abstand für Klasse 1 | a_APC1 | 567.1566
Verhältnis |  | Verhältnis WLB / WLBS für Klasse 2 | WLB / WLBS_APC2 | 0.24812
|  | Verhältnis WLB / WLBS für Klasse 1 | WLB / WLBS_APC1 | 0.4726
Arbeiten mit PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1 (APC1) möglich
MS-AC
Note on D14: KT = 1 (Kleinräumige Anlagen) =1,5....1,9 (Großräumige Anlagen) =2,4 (Offene Anlagen)

## Risikobewertung MS-AC
Eintrittswahrscheinlichkeit einer Verletzung durch Störlichtbogen | [8 empty] | MS-AC
Beurteilungsschema
Bearbeiter: |  | M. Mustermann |  | Klasse: | APC2 | Datum: | 2025-11-05 | Einfluss führt zu Verletzungswahrscheinlichkeit (0 = praktisch unmöglich, 2 = denkbar, aber sehr unwahrscheinlich, 4 = unwahrscheinlich, 7 = selten, 10 = gelegentlich bis häufig)
Ort / Art der Tätigkeit: |  | MS-Schaltanlage | / | An-/abklemmen von Abgängen; Reinigungsarbeiten; Messen und Prüfen
a) Art/Zustand der Anlage | [5 empty] | 10 |  | Erläuterung:
| Art/Zustand der Anlage hinsichtlich überbrückungsfähiger Potenziale (Lichtbogenentstehung) oder der Begrenzung von Lichtbogenauswirkung | [6 empty] | Lichtbogenpotenzial: 1. Abmanteln Hauptkabel, 2. Fehler (Kurzschluss) auf Abzweig
b) Technische Maßnahmen | [5 empty] | nicht zutreffend |  | Erläuterung:
| Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Lichtbogenauswirkungen | [6 empty] | Einsatz Abmantelungsgerät (alternativ: Kabelmesser mit nicht leitfähiger Schneide)
c) Organisatorische Maßnahmen | [5 empty] | 10 |  | Erläuterung:
| Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Lichtbogenauswirkungen | [6 empty] | AuS-NS-Richtlinie/AuS-NS-Arbeitsanweisung: Prüfung auf Fehlerfreiheit des Abzweigkabels z. B. durch Isolationsprüfung
d) Persönliche Maßnahmen | [5 empty] | 0 |  | Erläuterung:
| Persönliche Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Lichtbogenauswirkungen | [6 empty] | AuS-NS-Spezialausbildung, Einsatz PSAgS APC 2
e) Statistische Einflussfaktoren | [5 empty] | 0 |  | Erläuterung:
| Statistische Einflussfaktoren, die bei der Bewertung der Eintrittswahr-scheinlichkeit eines Lichtbogens oder einer Verletzung durch Lichtbogen eine Rolle spielen | [6 empty] | SLB-Verletzungen bei Einsatz von PSAgS nicht bekannt, Ausbildung mehrpoliger SLB nur sehr eingeschränkt/kaum möglich
f) Ergonomische Einflussfaktoren | [5 empty] | 0 |  | Erläuterung:
| Ergonomische Einflussfaktoren, die bei der Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Lichtbogens oder einer Verletzung durch Lichtbogen eine Rolle spielen | [6 empty] | Tragekomfort PSAgS APC 2 ggf. eingeschränkt (Gesichtsschutz: Hitzestau, Beschlag), Arbeiten ggf. in Zwangshaltung
Summe Bewertungspunkte: | [5 empty] | 24
|  | Eintrittswahrschein-lichkeit einer Verletzung | 0 | 10 | 20 | 31 | 46 | Ergebnis:
Verletzungs-schwere WLB / WLBS |  |  | Praktisch unmöglich | Denkbar, sehr unwahr-scheinlich | unwahr-scheinlich | selten | Gelegentlich bis häufig | Durchführung der Arbeiten mit PSAgS APC2 auf Basis der getroffenen Bewertungsansätze und gemäß der festgelegten Schutzmaßnahmen zulässig
0 |  | Leichte Verletzung |  |  | APC2
1 |  | Reversible Verletzung
3 |  | Irreversible Verletzung
10 |  | Tödliche Verletzung
APC1 | 0.4726
APC2 | 0.24812
MS-AC

## Ausdruck MS-AC
MS-AC
Arbeitsort: | MS-Schaltanlage |  | Bearbeiter: | M. Mustermann
Arbeitsauftrag: | An-/abklemmen von Abgängen; Reinigungsarbeiten; Messen und Prüfen |  | Datum: | 2025-11-05
Rechnung |  | Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen |  | Kenngröße | Resultat
Netzparameter |  | Netzspannung |  | UNn | 10
Kurzschlußstromberechnung |  | max. Kurzschlussstrom |  | I"k3p max | 13
|  | min. Kurzschlussstrom |  | I"k3p min | 12
Strombegrenzung |  |  |  | kB | 1
Minimaler Fehlerstrom |  | IkLB = kB * I"k3p min |  | IkLB = | 12
Abschaltzeit der Überstromschutzeinrichtung (Einstellwert des Leistungsschalter / Abschaltzeit aus der Sicherungskennlinie) |  |  |  | tk | 0.1
Kurzschlussleistung |  | S"k = √3 * UNn * I"k3p max |  | S"k = | 225.1666
Bezogene LB-Leistung |  |  |  | kp = | 0.04
Lichtbogenleistung |  | PLB = kp * S"k |  | PLB = | 9.0067
Lichtbogenenergie (Erwartung) |  | WLB = kP * S"k * tk |  | WLB = | 900.6664
Arbeitsabstand |  |  |  | a | 825
PSA Normprüfpegel |  |  |  | WLBP_APC2 = | 320
|  |  |  | WLBP_APC1 = | 168
Transmissionsfaktor |  |  |  | kT | 1.5
Schutzpegel der Kleidung am Lichtbogenort (Hochrechnung der Boxtestparameter auf den Lichtbogenort) |  |  |  | WLBS_APC2 = | 3630
|  |  |  | WLBS_APC1 = | 1905.75
Vergleich |  |  |  | WLB < WLBS_APC2 | JA
|  |  |  | WLB < WLBS_APC1 | JA
Ergebnis Rechnung: |  | Arbeiten mit PSAgS der Störlichtbogenschutzklasse 1 (APC1) möglich
Ergebnis Risikobwertung: |  | -
Begründung zum Transmissionsfaktor:
keine
Schutzorgan:
Leistungsschalter bzw. HH-Sicherung
𝑊𝐿𝐵𝑆〖=𝑘〗_𝑇×〖(𝑎/(300 𝑚𝑚))〗^2×𝑊𝐿𝐵𝑃
MS-AC

## Rechnung_ausgeblendet für User (hidden)
Verfahren | Größe | Einheit | Anmerkungen | Fragen
Netzspannung Eingabe | 10 | kV
Netzspannung in Volt | 10000 | V
Elektrodenabstand Eingabe | 120 | mm
1) Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen
Scheinleistung berechnet | 225.1666 | MVA
| 0.04 | p.u.
P_LB min | 9.0067 | MW
2)Worst-case-Betrachtung
Lichtbogenspannung | 800 | V
kP = 0,78 * U_LB/U_Nn | 0.0624 | p.u.
P_LB | 14.0504 | MW
3)genauere Bestimmung mit Elektrodenabstand |  |  | Wenn d<=0 oder Un<=1kV --> keine Berechnung und Hinweis bei User-Eingabe
U_LB1 = 400 V + 14,5 V/cm * d | 574 | V
U_LB2 = 40 V/cm * d | 480 | V
U_LB_max | 574 | V | Maximum von U_LB1 und U_LB2
kP = 0,78 * U_LB/U_Nn | 0.044772 | p.u.
P_LB | 10.0812 | MW
Dropdown-Liste Berechnungsverfahren |  | 1 | Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen
|  | 2 | Worst-Case-Betrachtung
|  | 3 | Genauere Bestimmung mit Elektrodenabstand
Verknüpfung zur User-Eingabe |  |  | Richtwerte für 10-kV- und 20-kV-Schaltanlagen
1
0
0
Zurordnung ausgewähltes Berechnungsverfahren |  |  | 1
Dropdown-Liste Spannung |  | kV | 10
|  | kV | 20
kV
Verknüpfung zur User-Eingabe |  |  | 10
1
0
0
Zuordnung ausgewählte Spannungsebene |  |  | 1
Verknüpfung zur Eingabe |  |  | Schaltanlage
Dropdownliste Trafo/Schaltanlage |  | 1
2

## a)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für a) Art und Zustand der Anlage:
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
a) Art und Zustand der Anlage:
Art/Zustand der Anlage hinsichtlich überbrückungsfähiger Potenziale (Lichtbogenentstehung) oder der Begrenzung von Störlichtbogenauswirkung, z. B.
· Offene, überbrückbare Potenziale (Potenzialabstände, Überbrückbarkeit, z. B. durch Werkzeuge/Hilfmittel oder ggf. herabfallende leitfähige Teile)
· Verschmutzung, Feuchtigkeit, Bewuchs
· Wartung und Prüfung
· Alter der Anlage
· Besondere Umgebungsbedingung (z. B. klimatische Bedingungen)
· Schottung zu Nachbarfeldern
· Anlage mit geschlossenen Türen
· Berührungsschutz (z. B. VDE 0660-514)
· NS-Anlage gemäß VDE 0660-600-2 Beiblatt 1 (Störlichtbogengeprüfte Anlagen)
· Fußpunktfreie NS-Anlage
· Aktives Störlichtbogenschutzsystem
· MS-Anlagen gemäß VDE 0671-200 (Störlichtbogengeprüfte Anlagen)
Note on B25: Sebastian Glaser: Gibt es solche Systeme im MS-Bereich?

## b)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Störlichtbogenauswirkungen, z. B.
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
nicht zutreffend | .. nicht zutreffend
Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Störlichtbogenauswirkungen, z. B.
· Einsatz Werkzeugen und Ausrüstungen (hinsichtlich Überbrückungssicherheit, Abstand)
· Einsatz Schutz- und Hilfsmittel
· Zustand der Arbeitsmittel
· Einsatz Messgeräte (z. B. passende Messkategorie)
· Aktiver Störlichtbogenschutz
· Anpassung von Schutzorganen (z. B. flinke Sicherung, Anpassung Schutzparameter, Strombegrenzung)
Note on B18: Sebastian Glaser: Gibt es solche Systeme im MS-Bereich?

## c)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für c) organisatorische Maßnahmen:
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
nicht zutreffend | .. nicht zutreffend
c) organisatorische Maßnahmen:
Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Störlichtbogenauswirkungen, z. B.
· Organisatorische Regelungen (z. B. Betriebs-/ Arbeitsanweisungen)
Verantwortlichkeiten
Schutzmaßnahmen gegen SLB
Unterweisung/Schulung
Überprüfung der Wirksamkeit
Anlagendokumentation
Zutrittsregelung zu elektrischen Anlagen
Einweisung in elektrische Anlagen
· Umgang mit elektrischen Unfällen/Beinaheunfällen
Auswertung/Kommunikation
Maßnahmen/Wirksamkeitskontrolle von Maßnahmen
· Bei Durchführung Schalthandlungen:
Betriebliche Regelungen/Organisation von Schalthandlungen
Dokumentation von Schalthandlungen
Schaltbefähigung/Schaltberechtigung
Erhalt der Qualifikation
· Bei Durchführung AuS:
AuS-Arbeitsanweisungen (Schutzmaßnahmen zum Störlichtbogenschutz)
Anweisende Elektrofachkraft
Spezialausbildung
Erhalt der Qualifikation
Kontrolle (Qualitätssicherung)
· Umgang mit Fremdpersonal
Anforderungen/Präqualifizierung
Einweisung/Schulung
Erhalt der Qualifikation
Kontrolle (Qualitätssicherung)
Note on B35: Sebastian Glaser: Überführbar auf MS-bereich?
Note on B42: Sebastian Glaser: Findet so etwas im MS-Bereich statt?

## d)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für d) persönliche Maßnahmen:
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
nicht zutreffend | .. nicht zutreffend
d) persönliche Maßnahmen:
Persönliche Maßnahmen zur Vermeidung von Potenzialüberbrückungen (Lichtbogenentstehung) oder zur Begrenzung von Störlichtbogenauswirkungen, z. B.
· Nutzung von PSAgS
Auswahl der PSAgS (z. B. Störlichtbogenschutzklasse APC)
Verwendung/Prüfung (z. B. Sichtprüfung)
Pflege, Wartung und Reparatur
Überprüfung der Anwendung/Qualitätssicherung
· Qualifikation der Mitarbeiter
Tätigkeitsspezifische/anlagenspezifische Kenntnisse
Arbeitsweise und Erfahrung
Unterweisungen
Spezielle Befähigungen (z. B. Schaltbefähigung, AuS)
Erhalt der Qualifikation
Überprüfung der Qualifikation
Note on B26: Sebastian Glaser: auch im MS-Bereich?

## e)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für e) Statistische Einflussfaktoren:
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
nicht zutreffend | .. nicht zutreffend
e) Statistische Einflussfaktoren:
Statistische Einflussfaktoren, die bei der Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störlichtbogens oder einer Verletzung durch Störlichtbogen eine Rolle spielen können, z. B.
· Unfallstatistik (z. B. Unfallhäufigkeit auf Basis eigener Betriebserfahrungen oder bekannter Unfallereignisse oder Statistikdaten)
· Weitere stochastische Faktoren (z. B. Häufigkeit/Dauer der Tätigkeiten mit Störlichtbogengefährdung W-LB/W-LBS > 1, tätigkeitsbezogen: z. B. Spannungsprüfen an freigeschalteten Anlagen)

## f)
zurück zur Risikobewertung
Legende der Bewertungspunkte für f) Ergonomische Einflussfaktoren:
0 | .. Praktisch unmöglich
2 | .. Denkbar, aber sehr unwahrscheinlich
4 | .. Unwahrscheinlich
7 | .. Selten
10 | .. Gelegentlich bis häufig
nicht zutreffend | .. nicht zutreffend
f) Ergonomische Einflussfaktoren:
Ergonomische Einflussfaktoren, die bei der Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Störlichtbogens oder einer Verletzung durch Störlichtbogen eine Rolle spielen können, z. B.
· PSAgS
Tragekomfort (z. B. Passform, Hygiene, Taktilität)
Trageakzeptanz
· Arbeitsumgebung (z. B. Bewegungsfreiheit, Zwangshaltung, Beleuchtung, klimatische Bedingungen)
Psychische Belastung (z. B. Zeitdruck)